广东以色列理工学院

实验室废气处置系统内活性炭处置服务要求（教学实验楼）

1.需求原因

广东以色列理工学院严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家现行关于环保的其它有关法律、法规的规定，为保证我校实验室废气处置系统内活性炭有效吸附性，保障废气处置系统高效运作和实验室废气达标排放，现拟委托技术服务机构全流程负责更换我校实验室废气处置系统内失效活性炭的服务工作。

该项工作包括“清理吸附塔内失效的活性炭，并根据我校的废弃物转运计划安排，配合我校将该部分危险废弃物进行合法处置，按废气环保处置设施的设置要求替换同属性的活性炭（数量6.5吨）等”。工作过程中对失效活性炭应按照危险废弃物包装要求进行包装和做好暂存要求，在我校的组织下协助危险废弃物处置单位进行装卸和外部转运，装填新活性炭应严格执行校内施工的相关要求等。我校会提前一周告知转运时间，以便工作安排。

2.技术依据及标准

表2-1 活性炭技术参数及要求

| 技术参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 柱状，4*6，80目或出具其它与设计要求匹配的替代方案 |
| 水分 | <5% |
| PH | 8-10 |
| 装填密度 | 450-600g/L |
| 四氯化碳吸附率 | 吸附率不低60%，如检测数值达不到要求的不予选用。 |
| 碘吸附值 | 吸附值大于800mg/g，如检测数值达不到要求的不予选用。 |
| 备注： 1.需要符合“GB/T 7701.1-2008 煤质颗粒活性炭气相用煤质颗粒活性炭”各项指标（投标时提供相关证明材料）； 2.要求提供符合环保处置设施的设置要求和国家相关技术标准的活性炭CMA检测报告（投标时提供相关证明材料）； 3.施工完成后，双方确认活性炭样品送检，送检费用由投标人负责，检测后需再次提供符合技术参数要求的活性炭CMA检测报告； 4.活性炭的四氯化碳吸附率和碘吸附值两者满足其中一项即可，即满足《分散吸附-集中再生活性炭挥发性有机物治理体系建设技术指南》中活性炭质量要求。 |  |

3.工作流程及工作量清单

3-1 技术服务工作流程表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 根据服务要求，编制专项技术服务工作方案，包括工作计划、单位资质、人员信息、作业人员工伤保险证明等。 |
| 2 | 技术交底 | 提交技术服务工作方案，委托方与服务方进行技术交流，服务方根据委托方意见对技术服务工作方案进行修改。 |
| 3 | 现场工作 | 服务方按照已审核的技术服务工作方案，在委托方的确认下进行现场技术服务，如有需提供的证明材料应在作业前提交。 |
| 4 | 交付成果 | 服务方通知委托方现场核查服务成果，按合同约定内容提交符合资质要求的检测报告。 |
| 5 | 确认验收 | 服务方配合委托方提供验收需要的证明材料或签名，服务项目完成。 |

表3-2活性炭处置服务工作汇总表

| 序 号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移除失效的活性炭 | 遵守密闭场所和登高作业的作业规定，服务单位按照校内的施工要求，组织人员掏空各个吸附塔内失效的活性炭。 |
| 2 | 包装 | 按照危险废弃物的处置要求，对失效的活性炭进行包装，标识；设置卡板承托，每层卡板不得超过1吨暂存量。 |
| 3 | 暂存 | 将失效的活性炭临时收运至校内危险废弃物暂存位置。 |
| 4 | 装填 | 提供符合环保处置设施的设置要求和国家相关技术标准的活性炭检测报告、活性炭样品，经确认无误后，由服务单位按照校内的施工要求，组织人员进行新活性炭的装填。 |
| 5 | 恢复及测试 | 检查吸附塔的工作状态，恢复原工作状态，在我校运营方（物业机电人员）的监督下，试运行设备并确保工作正常。 |
| 6 | 处置废弃 | 根据我校的危险废弃物转运计划，配合我校的危险废弃物处置单位，将暂存在危险废弃物仓库内的该部分失效活性炭进行合法处置。 |

表3-3 服务工作量清单

| 教学楼 |  |  |  |  |  |  |  | 6500Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 活性炭 | EF-2 | PF-1F-01 | T102；T103；T105；T106（含小房间） | 处理风量：15000CMH |  |  | 700 |
|  | 活性炭 | EF-3 | PF-1F-02 | T101(含小房间) | 处理风量：15000CMH |  |  | 700 |
|  | 活性炭 | EF-4 | PF-2F-01 | T201；T202；T205；T206；T207 | 处理风量：22000CMH |  |  | 900 |
|  | 活性炭 | EF-5 | PF-3F-01 | T301；T301-1；T301-2；T301-3；T301-4；T301-5；T301-6；T302；T302-2；T304；T305；T305-2；T305-3；T305-4；T305-5 | 处理风量：25000CMH |  |  | 900 |
|  | 活性炭 | EF-6 | PF-4F-01 | T403-2；T403-1；T403 | 处理风量：22000CMH |  |  | 900 |
|  | 活性炭 | EF-7 | PF-4F-02 | T401；T401-1；T401-2 | 处理风量：30000CMH |  |  | 900 |
|  | 活性炭 | EF-8 | PF-5F-01 | T501-3；T502；T503；T503-1 | 处理风量： 8500CMH |  |  | 600 |
|  | 活性炭 | EF-9 | PF-5F-02 | T501 | 处理风量：30000CMH |  |  | 900 |
| 危废暂存间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 活性炭吸附板 | WF | WF-01 | 危废暂存间 |  | 处理风量：3600CMH | 6张 |  |
| 危废集装箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蜂窝状活性炭 | WF | WF-02 | 危废集装箱 |  | 处理风量：2300CMH | 50kg |  |

4.其他要求

目前需更换失效活性炭总量表3.3的数量，包括吸附箱内的颗粒活性炭以及危废间的活性炭吸附板，颗粒活性炭的参考总量为6.5吨。

评分标准

总分100分=商务技术评分70分+价格评分30分

商务技术评分表

| 评审项目 | 评审项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应程度 | 提供的货物完全满足技术参数表，并提供符合“GB/T 7701.1-2008 煤质颗粒活性炭气相用煤质颗粒活性炭”各项指标证明材料和符合环保处置设施的设置要求和国家相关技术标准的活性炭CMA检测报告。 满分30分，未按要求提供者不得分。 | 30 |
| 项目服务能力 | 提供2020年至今的更换活性炭相关案例，需提供合同复印件并加盖公章，需提供甲乙双方盖章页和日期页。 每提供一份得1分，满分5分，未按要求提供不得分。 | 5 |
|  | 提供承诺函： 施工完成后，双方确认活性炭取样送检，需再次提供符合技术参数要求的活性炭CMA检测报告； 备注：活性炭的四氯化碳吸附率和碘吸附值两者满足其中一项即可，即满足《分散吸附-集中再生活性炭挥发性有机物治理体系建设技术指南》中活性炭质量要求. 按要求提供得15分，未提供不得分。 | 15 |
| 施工计划要求 | 根据服务要求，编制专项技术服务工作方案，包括： - 工作计划 - 服务方案 - 项目团队，需提供项目负责人在本公司具有一年以上社保缴纳证明和相关作业人员工伤保险证明等。 综合评比优的得20分，综合评价一般的得12分，综合评价较差的得1分。 | 20 |
| 合计 |  | 70 |

价格评审

价格评审满分为30分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分