广东以色列理工学院实验室废水处理

药剂、耗材供应项目招标内容

## 一 、概 述

广东以色列理工学院（筹）一期校区（北校区）配套建设有一套实验室废水处理站，废水处理站的处理能力是15m3/d。废水成分主要是实验室的清洗废水，含酸碱、重金属、微生物、有机物质等。所在地点是地下室一层。现对外招标该污水站两年内使用药剂与耗材的供货商，投标报价采用两年总价包干方式。

## 二 、工程排放标准

处理后废水浓度达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 4426-2001)中第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）三级排放标准后，排入市政污水管网，汇入汕头北轴污水处理厂处理。                           单位：mg/l

| 监测项目 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | -- | 6-9 |

实验室含重金属离子（六价铬、总铅、总银等）废水经过物理、化学处理后，能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 4426-2001) 第一类污染物最高允许排放浓度要求。同时本工艺设计了深化处理系统，用于保障废水100%达标排放或实现回用功能。                                    单位：mg/l

| 监测项目 | 六价铬 | 总铅 | 总银 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | 6-9 |

## 三、工艺流程方框图

科研楼实验室

废水

教学楼实验室

废水

其它废水

综合调节池

泵

微电解池

酸、铁、碳

PH仪，

亚硫酸钠，ORP仪

还 原 池

中和沉淀池

碱、PAC、PAM

PH仪

污泥

除金属反应池

碱、重捕剂、PAC、PAM  PH仪、ORP仪

沉淀池

污泥

泵

PH回调池

化学污泥池

酸、PH仪

次氯酸钠

余氯在线测量仪

消毒池

压 滤 机

滤液槽

泥饼委外处理

过 渡 池

水解酸化池

接触氧化池

污

泥

回

流

泵

重力沉淀池

滤液池

多余污泥

MBR池

生化污泥池

接触氧化池

泵

压滤机

巴 氏 槽

泥饼外运

泵

接触氧化池

放 流 池

市政管网

泵

机械过滤器

精密过滤器

超滤装置

反渗透装置

排放/回用点

四、参考量

根据目前实际水处理药剂用量，污水处理站估算一年使用药剂、耗材种类包括但不限于：

| 药剂（kg） | 2022.8-2023.7用量 | 2023.8-2024.7用量 |
| --- | --- | --- |
| 聚合氯化铝 | 3950 | 2900 |
| 聚丙烯酰胺 | 130 | 146 |
| 氢氧化钠 | 975 | 400 |
| LS剂 | 383 | 5 |
| 硫化钠 | 0 | 0 |
| 亚硫酸钠 | 0 | 0 |
| 次氯酸钠 | 300 | 195 |
| 消泡剂 | 270 | 145 |
| 铁碳 | 250 | 325 |
| 柠檬酸 | 375 | 345 |

| 耗材（盒） | 2022.6-2023.5用量 | 2023.6-2024.5用量 |
| --- | --- | --- |
| 铜、镍离子、六价铬、总铬、余氯、氨氮、COD、总磷、银、PH检测试剂盒 | 79 | 66 |
| 机油 | 48 | 46 |
| 过滤棉芯 | 33 | 42 |
| 活性炭 | 300 | 300 |
| 编织袋 | 106 | 131 |

该数据仅供参考，不作为实际供货量依据。实际用量以运营单位实际需求为准。

五、招标内容

本次招标主要是招标人所属范围内污水处理站水处理药剂供应及配套服务一

体化业务，包含水处理药剂的供应及相关技术服务。定期派工程师现场指导、调整加药量，参与水处理药剂使用效果评定。

2、投标单位根据污水处理工艺和药剂使用种类及参考用量自行评估，供货药剂种类及数量以运营单位处理废水达标为目的所需药剂为准。投标报价采用两年总价包干方式。供货期内不因污水水质变化（如含有六价铬需要使用亚硫酸钠，络合态重金属需要用重金属捕捉剂），水量变化而调整药剂包干价。

3、要求投标报价含税、含运输、含装卸码垛费用。

4、送货按污水处理站实际需求提前调配药剂后送往学校污水处理站投放，每次数量由现场运营单位人员提前确定，涉及危化物的药剂不得存放在学校内。

六、投标人报名要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，能独立承担民事责任，具有从事本项目的能力；

2、投标人必须具备环境工程技术的研发或环保工程设计或施工等环保专业方面技术力量，且经营范围必须同时包含水处理药剂销售内容。

3、投标人须提供信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图。（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，不得参与本项目投标。信息查询渠道： “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

5、已通过电子邮件成功报名；

6、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

7、投标人必须对现场踏勘，充分了解项目的具体情况，并由校方确认踏勘，投标时需提供经校方确认的现场踏勘表。

七、评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

1、评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分（保留小数点后两位）最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。

2、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1、资格性检查；2、符合性检查；

（二）比较与评价

1、价格评估；

2、商务技术评价；

3、综合比较与评价。

（三）推荐中标候选人名单

3、评标标准

本次招标采用综合评分法进行计分评定。评标委员会对通过资格性审查和符合性审查的投标文件，从价格及商务技术 (四舍五入后精确到小数点后2位)方面进行比较与评价，其中价格及商务技术评分设置的分值分别为：

| 评分项目 | 价格评分 | 商务技术评分 |
| --- | --- | --- |
| 分 值 | 50分 | 50分 |

总分计算

总分=商务技术评分+价格评分

1.价格评审

价格评审满分为50分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价为满足实质性招标文件要求最低的评标价，其价格分为满分。

若投标报价高于报价上限，则其投标文件按无效投标处理。

2)投标人价格得分＝×满分

2. 商务技术评审

商务技术评审满分为50分。

各评委对通过初审的投标人对照招标需求各项商务及技术要求进行评审和比较，并量化打分（详见附表），所有评委对某一投标人的商务评价评分的算术平均值作为该投标人的商务评价得分。

商务技术评审表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信状况 | 12 | - 获得政府部门颁发的“守合同重信用企业”称号（4分）； - 投标人提供2021-2022连续两年的财务审计报告（4分）。 （须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章证明，原件备查，没有提供否则不得分。） - 投标人2021至2022年资产负债率的平均值进行评分： - 资产负债率≤50%，得4分； - 50%＜资产负债率≤75%，得2分； - 75%＜资产负债率，得0分。 （资产负债率=负债总额/资产总额×100%） |
| 2 | 企业实力 | 12 | - 投标人具备安全生产许可证（3分）； - 投标人具备质量管理体系认证证书（3分）； - 投标人具备环境管理体系认证证书（3分）； - 投标人具备职业健康安全管理体系认证证书（3分）； （须提供证书复印件并加盖投标人公章证明，原件备查，否则不得分。） 满分为12分。 |
| 3 | 团队人员技术实力 | 6 | 投标人技术人员具有给排水、机械工程师、生态环境专业中级职称及以上人员的，每具备一份证书得（2分），最高得6分；（须提供职称证书复印件并加盖投标人公章证明和一年以上社保缴纳证明，否则不得分。） |
| 4 | 服务响应 | 5 | 投标人承诺在汕头市有常驻技术服务人员，接到甲方要求，时半小时内到达现场得（5分），1小时内得（3分），2小时内得（1分），超过2小时不得分。 备注：此项作为年度考核项，服务期满一年，如果投标人实际做不到承诺内容，招标人有权解除合同，相关责任由投标人承担。 |
| 5 | 对项目总体工作的理解 | 8 | - 在投标文件中须对流程图的工艺进行叙述，详述药剂起到的作用，视其对项目的理解程度进行评分： 理解深刻得（3-4 分）理解一般（1-2 分）未提供内容得0分。 2）投标文件中必须提供药剂的产品数据、药剂操作规程技术文件，视其提供的资料的清晰和详细程度进行评分：资料内容清晰详细得（3-4 分）资料内容较为清晰详细（1-2 分）未提供内容得0分。 |
| 6 | 应急处理方案 | 7 | 在投标文件中须提供药剂运输、存放、泄露时的应急方案，视其提供的方案的清晰和详细程度进行评分：方案内容清晰详细得（5-7 分）方案内容较为清晰详细得（2-4分）方案内容不够清晰详细得（0-1）分。 |